编号：

消防工程竣工验收报告

工程名称：

建设单位：                          （盖章）

验收日期：         年     月     日

常州市住房和城乡建设局制

填 表 说 明

- 1. 查验内容（三）中的“其他特殊场所”是指人员密集场所，歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，展览厅，锅炉房，变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房。

- 2. 建设单位提交《建设工程竣工验收报告》时，应同时提供以下材料：

（1）《建筑工程消防设施检测报告》；

（2）涉及消防的隐蔽工程验收记录；

（3）涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

（4）消防产品质量合格证明文件。

表一  工程基本信息

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 工程类别 |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |
| 使用性质 |  |  | 火灾危险性 |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表人 |  | 项目负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防施工专业分包 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审查意见为合格的） 或《施工图审查合格书》文号（消防验收备案项目） |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |
| 建筑工程施工许可证号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |

| 建筑名称 | 结构类型 | 使用性质 |  | 耐火等级 | 层 数 |  | 高度(m) |  | 长度(m) | 占地面积(m2) |  | 建筑面积(m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □装饰装修 | 装修部位 |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |

表二  消防工程竣工验收查验记录

| 查验内容 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 查验情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）建筑类别与耐火等级 | 建筑类别 | 建筑的规模、高度和定性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 耐火等级 | 查看建筑主要构件燃烧性能 |  |  |  |
|  |  | 钢结构构件防火处理 |  |  |  |
| （二）总平面布局，应当包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目 | 防火间距 | 消防设计文件中有要求的防火间距 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 消防车道 | 查看设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用 |  |  |
|  | 消防车登高面、消防车登高操作场地 | 查看设置形式 |  |  |  |
| （三）平面布置，应当包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置，国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所（如儿童活动场所、展览厅等）的设置位置等项目 | 消防控制室 | 查看设置位置 | 首层或地下一层或单独建造 |  |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常工作照度 |  |  |
|  |  | 管道布置 | 无影响设备使用等管道穿越 |  |  |
|  | 消防水泵房 | 查看设置位置、防火分隔 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 查看疏散门 | 直通室外或靠近安全出口 |  |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常工作照度 |  |  |
|  | 其他特殊场所 | 查看设置位置、防火分隔 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 测试应急照明 |  |  |  |
| （四）建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 | 建筑外墙和屋面保温 | 现场核对，范围、材料，查验相关资料 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 建筑外墙装饰 |  |  |  |  |
|  | 保温材料 |  |  |  |  |
| （五）建筑内部装修防火，应当包括装修情况，纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能，用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施，对消防设施的影响，对疏散设施的影响等项目 | 装修情况 | 现场核对，范围、材料 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 纺织织物、木质材料、高分合成子材料、复合材料、其他材料 | 阻燃制品标识或见证取样检测报告、施工记录 |  |  |  |
|  | 用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 | 查看 | 有防火隔热、散热措施 |  |  |
|  | 对消防设施影响 | 有无影响消防设施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 对疏散设施影响 | 有无影响安全疏散 |  |  |  |

| 查验内容 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 查验情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）防火分隔，应当包括防火分区，防火墙，防火门、窗，竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目 | 防火分区 | 查看设置形式及完整性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 防烟分区 | 查看设置形式及完整性 |  |  |  |
|  | 分隔设施 | 查看用材燃烧性能 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 查看设置位置 |  |  |  |
|  |  | 查看墙体材料 | 不燃材料 |  |  |
|  |  | 查看防火封堵严密性和完整性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 查看设置类型、位置 |  |  |  |
|  |  | 施工质量 |  |  |  |
|  |  | 测试手动、自动控制功能 |  |  |  |
|  | 防火门（窗） | 查看设置类型、位置 |  |  |  |
|  |  | 施工质量 |  |  |  |
|  |  | 核对同区域设置数 |  |  |  |
|  |  | 查看首层开启方向 | 向疏散方向开启 |  |  |
|  |  | 查看启闭能力 | 应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行启闭的功能 |  |  |
|  | 竖向管道井 | 查验封堵材料合格证明文件 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 查看封堵完整性 |  |  |  |
|  | 其他有防火分隔要求的部位 | 设置的位置，查看封堵的严密性 |  |  |  |
| （七）防爆，应当包括泄压设施，以及防静电、防积聚、防流散等措施 | 爆炸危险性场所（部位） | 建筑结构 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 设置位置 |  |  |  |
|  |  | 分隔措施 |  |  |  |
|  | 泄压设施 | 查看泄压口设置位置 |  |  |  |
|  |  | 核对泄压口面积、泄压形式 |  |  |  |
|  | 电气防爆 | 查验防爆区电气设备的标牌和合格证明文件 |  |  |  |
|  | 防静电、防积聚、防流散等措施 | 检查措施，查看施工质量 |  |  |  |
| （八）安全疏散，应当包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层（间）、消防应急照明和疏散指示标志等项目 | 安全出口、 疏散门 | 查看设置位置、核对设置数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度 |  |  |  |
|  |  | 测量疏散距离 |  |  |  |
|  |  | 查看安全出口门设置形式 | 不应设置转门、侧拉门、移门、卷帘门等 |  |  |
|  |  | 查看疏散门开启方向 | 向疏散方向开启 |  |  |
|  |  | 逃生门锁装置 | 符合消防设计文件，即推即开且能报警 |  |  |

| 查验内容 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 查验情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （八）安全疏散，应当包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层（间）、消防应急照明和疏散指示标志等项目 | 疏散楼梯 | 查看设置形式，查看设置位置、数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 管道穿越情况 | 甲、乙类管道不应穿越 |  |  |
|  |  | 抽测宽度 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 前室 | 查看设置形式 |  |  |  |
|  |  | 查看维护结构完整性 | 除设通向疏散走道的门外不应设其他门，甲、乙类管道不应穿越等 |  |  |
|  |  | 抽测面积 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 疏散走道 | 查看设置形式，查看维护结构完整性 |  |  |  |
|  |  | 测量宽度、长度（歌舞娱乐游艺放映场所、人员密集场所必查） |  |  |  |
|  | 避难层（间） | 查看设置位置、形式，查看实测面积 |  |  |  |
|  |  | 查看消防设施设置 |  |  |  |
|  | 应急照明、疏散指示标志 | 查看设置位置、数量、形式 |  |  |  |
|  |  | 抽测其应急功能，切断主电源后能利用备用电源正常工作 |  |  |  |
| （九）消防电梯 | 消防电梯 | 查看设置位置、数量，查看电梯井底排水 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 消防电梯手动控制、通讯设施 |  |  |  |
|  |  | 消防电梯的速度和载重 |  |  |  |
|  |  | 轿厢内装修材料 | 不燃材料 |  |  |
| （十）消火栓系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、管网、室内外消火栓、系统功能等项目 | 天然水源 | 查看水质、水量、消防车取水高度 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 查看取水设施（码头、消防车道等） |  |  |  |
|  | 市政供水 | 查验供水管径、数量和供水能力 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，正式供水 |  |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置，核对容量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 消防水箱 | 查看设置位置，核对容量，查看补水措施，水位显示 |  |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看规格、型号和数量，查看吸水方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 吸水、出水管及泄压阀、信号阀等的规格、型号 |  |  |  |
|  |  | 主、备电源切换，主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |
|  | 管网 | 核对进水管数、管径、布置 |  |  |  |
|  | 室外消火栓 | 查看设置位置 |  |  |  |
|  |  | 查看设置形式、标记，查验设置数量、抽测压力和流量 |  |  |  |
|  | 系统功能 | 测试压力、流量、控制方法（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力） |  |  |  |
|  | 室内消火栓 | 查验同层设置数量，查看消防竖管设置，查看设置位置 |  |  |  |
|  |  | 查看标记及配件 | 标记明显、齐全 |  |  |
|  | 水泵结合器 | 查看设置位置、标记，测试供水情况 | 明显且便于消防车停靠；供水情况正常 |  |  |
|  |  | 核对设计数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |

| 查验内容 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 查验情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十一）自动喷水灭火系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目 | 天然水源 | 查看水质、水量、消防车取水高度 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 查看取水设施（码头、消防车道等） |  |  |  |
|  | 市政供水 | 查验供水管径、数量和供水能力 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，正式供水 |  |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置，核对容量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 消防水箱 | 查看设置位置，核对容量，查看补水措施，水位显示 |  |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看规格、型号和数量，查看吸水方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 吸水、出水管及泄压阀、信号阀等的规格、型号 |  |  |  |
|  |  | 主、备电源切换，主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统报警阀组 | 查看设置位置及组件 | 位置正确，组件齐全 |  |  |
|  |  | 打开放水阀，实测流量和压力 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 实测水力警铃喷嘴压力及警铃声强 | 分别不小于0.05MPa,70dB |  |  |
|  |  | 打开手动阀或电磁阀,雨淋阀动作 | 动作应可靠 |  |  |
|  |  | 控制阀状态 | 应锁定在常开位置 |  |  |
|  |  | 压力开关动作后，查看消防水泵及联动设备是否启动，有无信号反馈 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施 | 动作应可靠 |  |  |
|  |  | 末端试水装置、试水阀、排气阀设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 不应设其他用途支管和水龙头 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统管网 | 水流指示器、减压孔板、节流管等设置 |  |  |  |
|  |  | 测试干式系统充水时间，测试预作用系统充水时间 |  |  |  |
|  |  | 查看报警阀后管网 |  |  |  |
|  |  | 查看管网支、吊架和防晃支架 |  |  |  |
|  |  | 查验设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 |  |  |  |
|  | 喷头 | 查看设置位置及组件 | 每种不少于10个 位置正确，组件齐全 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 打开放水阀，实测流量和压力 |  |  |  |

| 查验内容 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 查验情况 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十二）火灾自动报警系统，应当包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能、以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目 | 火灾报警探测器 | 测试其报警功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 查看设置位置，查看规格、选型 |  |  |  |  |
|  |  | 核对同区域数量 |  |  |  |  |
|  | 消防通讯 | 测试通话功能 |  |  |  |  |
|  |  | 查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |  |  |
|  | 布线 | 查看其敷设方式及相关防火保护措施 |  |  |  |  |
|  | 应急广播 | 功能实验，查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器及联动设备 | 查验设备合格证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 查看设备选型、规格，查看设备布置 |  |  |  |  |
|  |  | 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能 | 应具备 |  |  |  |
|  |  | 查看对相关设备联动控制功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 消防电源及主、备切换 | 负荷等级、安装符合消防设计文件要求，自动切换 |  |  |  |
|  |  | 外接电话 | 有直拨外线专用报警电话 |  |  |  |
|  | 系统功能 | 报警故障 | 显示位置准确，有声、光报警并打印 |  |  |  |
|  |  | 探测器报警、手动报警 | 显示位置准确，有声、光报警并打印，启动相关联动设备，有反馈信号 |  |  |  |
|  |  | 联动设备控制 | 联动逻辑关系和联动执行情况符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  |  |  |
| （十三）防烟排烟系统及通风、空调系统防火，包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目 | 自然排烟 | 查看设置位置，查看开启方式和开窗面积 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 机械排烟口 | 查看设置位置和数量，电动、手动开启和复位 |  |  |  |  |
|  | 防排烟风机 | 查看设置位置和数量 |  |  |  |  |
|  |  | 查看种类、规格、型号 |  |  |  |  |
|  |  | 消防电源 | 有主备电源，自动切换正常 |  |  |  |
|  |  | 功能 | 启停控制正常，有信号反馈 |  |  |  |
|  | 管道 | 管道材质 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 送风口、排烟防火阀 | 查看设置位置 |  |  |  |  |
|  |  | 功能 | 关闭和复位正常 |  |  |  |
|  | 系统功能 | 报警联动,查看风机启停 | 正常启停，并有信号反馈 |  |  |  |
|  |  | 报警联动，查看排烟口和阀动作 | 动作正确 |  |  |  |
|  |  | 报警联动，查看风口气流方向，实测风速 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 防火阀 | 查验合格证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |
|  |  | 功能 | 关闭和复位正常 |  |  |  |

| 查验内容 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 查验情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十四）消防电气，应当包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目 | 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，正式供电 |  |  |
|  | 备用发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 查看设置位置及燃料配备 |  |  |  |
|  |  | 应急启动发电机 | 启动时间符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常 |  |  |
|  | 柴油发电机房 | 设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 | 符合消防技术标准和消防设计文件要 |  |  |
|  |  | 储油间的设置 |  |  |  |
|  | 变配电房 | 设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 |  |  |  |
|  | 其他备用电源 | EPS或UPS等 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 消防配电 | 查看末端切换装置设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  |  | 查看配电线路防护措施 |  |  |  |
|  | 用电设施 | 架空线路与保护对象的间距 |  |  |  |
|  |  | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 |  |  |  |
| （十五）建筑灭火器，应当包括种类、数量、配置、布置等项目 | 选型 | 核对型号与火灾类别匹配情况 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 布置 | 检查数量、距离、位置 |  |  |  |
| （十六）泡沫灭火系统，应当包括泡沫灭火系统防护区、以及泡沫比例混合、泡沫发生装置等项目 | 泡沫灭火系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |
|  | 泡沫储罐 | 查看设置位置 |  |  |  |
|  |  | 查验泡沫灭火剂种类和数量 |  |  |  |
|  | 泡沫比例混合、泡沫发生装置 | 查看其规格、型号 |  |  |  |
|  |  | 查看设置位置及安装 |  |  |  |
|  | 系统功能 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数 |  |  |  |
|  |  | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率 |  |  |  |

| 查验内容 |  | 子项名称 |  |  | 内容和方法 | 要 求 |  | 查验情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十七）气体灭火系统的系统功能 |  | 防护区 |  |  | 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看疏散通道、标记和应急照明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看出入口处声光警报装置设置和安全标志 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看排气或泄压装置设置 |  |  |  |  |
|  |  | 储存装置间 |  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看通道、应急照明设置 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火剂储存装置 |  |  | 查验合格证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 驱动装置 |  |  | 查验合格证明文件 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力 |  |  |  |  |
|  |  | 管网 |  |  | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式 |  |  |  |  |
|  |  | 喷嘴 |  |  | 查验合格证明文件，查看规格、型号和安装位置、方向 |  |  |  |  |
|  |  | 系统功能 |  |  | 测试主、备电源切换 | 自动切换正常 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 测试灭火剂主、备用量切换 | 切换正常 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 模拟自动启动系统 | 电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈 |  |  |  |
| （十八）其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  | 单位名称 |  |  | 签名 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防施工专业分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三  消防工程竣工验收查验结论

| 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 |  | 监理单位 | 技术服务机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工总承包单位 | 消防施工专业分包单位 |  |  |
| 单位负责人： （公章） 年 月 日 | 单位负责人： （公章） 年 月 日 | 单位负责人： （公章） 年 月 日 | 单位负责人： （公章） 年 月 日 | 单位负责人： （公章） 年 月 日 | 单位负责人： （公章） 年 月 日 |