附件一

| 消防查验方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目消防专项概况 | 建筑功能、规模、高度、类别、耐火等级、消防设施设置概况 |  | 查验组成员及其职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 子项号（与查验分项对应的建筑子项号） |  |  | 建设 | 受委托的开展消防查验的消防审验技术服务机构（如有） |  |  |  |  | 设计 |  | 施工 |  | 工程监理 |  | 消防设施专项查验机构 |
| 查验分项 | 查验分项（与分部验收相匹配） |  |  |  | 项目负责人 | 责任工程师 | 建筑专业负责人 | 给排水专业负责人 | 暖通专业负责人 | 电气专业负责人 | 项目负责人 | 各专业负责人 | 项目负责人 | 各专业负责人 | 项目负责人 | 各专业负责人 | 项目负责人 |
| 查验部位 | 全部查验部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽查部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防查验进度计划 | 查验步骤 | 查验工具、查验资料 | 时间安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防查验人员策划到位，查验启动会 | 完成工程设计和合同约定的消防各项内容情况、工程消防技术档案和施工管理资料 |  |  | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
|  | 提交消防设计文件完成情况、工程消防技术档案和施工管理资料查验问题清单 | 消防查验问题清单及整改情况表1 |  |  |  | ★ | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参建各方进行整改并完善查验问题整改情况表 | 消防查验问题清单及整改情况表1 |  |  | ★ | ● |  |  |  |  | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 建筑专业现场查验（可按项目情况不单独进行或分多次进行） | 查验组成员到场，查验工具：卷尺、测距仪、电筒等 |  |  | ★ | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ○ | ● |  | ○ |
|  | 建筑专业提交查验问题清单 | 消防查验问题清单及整改情况表2 |  |  |  | ★ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参建各方进行整改并完善查验整改情况表 | 消防查验问题清单及整改情况表2 |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ★ | ● | ○ |  |
|  | 各专业现场查验 | 查验组成员到场，查验工具：卷尺、测距仪、电筒、秒表、风速仪、温湿度计、发烟枪、皮托管微压计、照度计、声压计、万用表等 |  |  | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
|  | 各专业提交查验问题清单，并会议落实整改措施 | 消防查验问题清单及整改情况表3 |  |  | ○ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |  |
|  | 参建各方进行整改并完善查验整改情况表 | 消防查验问题清单及整改情况表3 |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ○ |
|  | 各专业复验 | 消防查验问题清单及整改情况表4 |  |  | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
|  | 参建各方进行整改并完善查验整改情况表 | 消防查验问题清单及整改情况表4 |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ○ |
|  | 查验结果定案会（按项目情况和需求组织） | 消防查验问题清单及整改情况表综合汇报，判定是否合格 |  |  | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
|  | 根据消防查验结果定案会结论，若合格则查验组填写消防查验情况报告；若不合格则继续整改。 |  |  |  | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  | 完成消防查验情况报告并签章确认 |  |  |  | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| ★ | 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | 负责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ | 参与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

消防查验问题清单及整改情况表

| 工程名称 |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位/消防审验技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 | 序号 | 部位 | 问题描述/规范条文/设计文件 | 问题图片 | 整改措施 | 整改后图片 | 备注 |

注：各专业序号单独排列（如建筑问题列举完全后，下一专业序号应重新从1开始。）；问题描述要求表述准确、问题地点清晰；问题部位图片清晰；整改措施描述要求表述准确。

附件三

建筑工程竣工验收消防查验情况报告

工程名称：

建设单位（公章）：

年   月   日

江苏省住房和城乡建设厅制

填表说明

1.建筑工程竣工验收消防查验依据消防法律法规规章、国家工程建设消防技术标准和消防设计文件开展。

2.建设单位应以单体建筑或单位工程为单元开展消防查验，分别填写现场消防查验记录表，并据此编制工程竣工验收消防查验情况报告。各单体建筑基本情况在《建筑工程竣工验收消防查验情况报告》“建筑名称”一栏中具体描述。

3.建设单位可以委托具备相应能力的消防审验技术服务机构开展竣工验收消防查验，开展消防查验的单位不得与工程设计、施工、工程监理单位为同一家或有隶属、利益关系。

4.消防查验情况报告是建设单位实施消防查验的结果汇总，由建设单位确认，内容应真实。申请消防验收或申报消防验收备案时提交的工程竣工验收报告应当包括消防查验情况。

5.消防设施专项查验可以单独开展，也可包含在竣工验收消防查验内开展，但应当单独出具合格的消防设施专项查验情况报告，并且《竣工验收消防设施专项查验情况报告》应当作为《建筑工程竣工验收消防查验情况报告》附件内容。

6.所有表格中栏目或内容可根据需要自行增加。表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，可填“无”。

建筑工程竣工验收消防查验综述

一、查验依据

1.《中华人民共和国消防法》；

2.《江苏省消防条例》；

3.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）；

4.《建设工程消防设计审查验收工作细则》(建科规〔2024〕3号）；

5. 省住房城乡建设厅关于印发《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》的通知（苏建消防〔2023〕104号）

6.其他有关法律法规及国家工程建设消防技术标准；

7.消防设计文件；

二、查验主要内容及过程

_____年___月___日至_____年___月___日，建设单位组织设计、施工、工程监理、消防审验技术服务机构等单位进行竣工验收消防查验。查验内容包括：

（1）是否完成工程消防设计文件和合同约定的消防各项内容；

（2）是否有完整的工程消防技术档案和施工管理资料；

（3）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程是否验收合格，施工、设计、工程监理、技术服务等单位是否确认工程消防质量符合相关标准；

（4）竣工验收消防设施专项查验情况，即消防设施性能、系统功能联调联试检测情况报告内容是否符合相关要求。

三、查验结论

本次竣工验收阶段消防查验结论为：（合格不合格）。

四、查验组成员：

查验组人员基本情况

| 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称 | 查验范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建设单位项目负责人签名（单位公章）：

年   月   日

建筑工程竣工验收消防查验情况报告

查验日期：

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 类别 |  |  | 新建□扩建改建（含内部装修） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额 （万元） |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡）（如存在多幢建筑，应填写总建筑面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  | 单位名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  | 法定代表人 姓名 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  | 身份证号 |  |  | 联系电话 （移动电话） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专业 承包单位1 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专业 承包单位2 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防审验技术服务机构（开展消防设施专项查验） （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防审验技术服务机构（开展消防查验） （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊建设工程消防设计 审查意见书文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号(依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施专项查验（消防设施性能、系统功能联调联试检测）报告编号（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 |  | 结构类型 |  | 使用性质 | 耐火等级 | 层数 |  | 高度(m) |  | 长度(m) |  |  | 占地面积 (m2 ) |  |  | 建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |
| 单体建筑1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □装饰装修 |  | 装修部位 |  |  | 顶棚墙面地面□隔断□固定家具□装饰织物□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修面积(㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 |  | 现用途 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  | 材料类别 |  |  | AB1 □B2 |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、建筑工程消防施工质量责任查验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单位应当履行的消防质量责任和义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查验结论 |  |
| 建 设 单 位 | 不得明示或者暗示设计、施工、工程监理、消防审验技术服务机构等单位及其从业人员违反建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准，降低建设工程消防设计、施工质量； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 不符合 |  |
|  | 实行工程监理的建设工程，依法将消防施工质量委托监理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照工程消防设计要求和合同约定，选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织有关单位进行建设工程竣工验收时，对建设工程是否符合消防要求进行查验； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊建设工程依法申请建设工程消防设计审查，未经消防验收合格不得投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 单 位 | 按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行设计，编制符合要求的消防设计文件，不得违反国家工程建设消防技术标准强制性条文； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 不符合 |  |
|  | 在设计文件中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、性能等技术指标，符合国家规定的标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防设计实施情况签章确认，并对建设工程消防设计质量负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 承 包 施 工 单 位 | 按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准，以及经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 不符合 |  |
|  | 按照消防设计要求、施工技术标准和合同约定检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量，使用合格产品，保证消防施工质量； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签章确认，并对建设工程消防施工质量负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 （如有） 监理单位 （如有） | 按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准，以及经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件实施工程监理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 不符合 |  |
|  | 在消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备使用、安装前，核查产品质量证明文件，不得同意使用或者安装不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑材料、建筑构配件和设备； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签章确认，并对建设工程消防施工质量承担监理责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防审验技术服务机构 （开展消防设施专项查验） （如有） | 应当按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定提供服务； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 不符合 |  |
|  | 消防设施专项查验（消防设施性能、系统功能联调联试检测）合格； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已完成合同约定的技术服务各项内容，并应对出具的意见或者报告负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防审验技术服务机构 （开展消防查验） （如有） | 应当按照建筑工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定提供服务； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 不符合 |  |
|  | 建筑工程消防施工质量符合有关标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已完成合同约定的技术服务各项内容，并应对出具的意见或者报告负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、建筑工程消防查验内容汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 查验内容 | 查验内容 |  |  |  |
| 1 | 工程消防设计、合同约定的消防内容完成 情况 | 完成工程设计和合同约定的消防各项内容 |  |  |  |
| 2 | 工程消防技术档案和施工管理资料 | 工程消防技术档案： 图纸会审记录、消防设计文件变更汇总、技术核定单、消防设计文件交底记录和洽商记录； 竣工图； 主要建筑材料、构配件、设备的质量证明文件、进场复试报告及现场检测报告； 工程测量汇总表、工程定位测量记录； 管道、设备及管道附件试验记录； 隐蔽工程、检验批验收记录； 分部分项工程质量验收记录； 设备单机试运转记录； 单系统试运转调试记录； 竣工验收消防设施专项查验情况报告，即消防设施性能、系统功能联调联试检测情况报告。 工程消防施工管理资料： 工程概况表； 施工单位资质； 施工组织设计及专项施工方案； 开工报告、竣工报告； 建筑工程质量事故勘查记录； 建筑工程质量事故报告书，含质量事故处理资料； 见证试验检测汇总表； 检测不合格报告及处理汇总表； 消防设计、施工、工程监理、检测、查验情况相关资料。 完整的工程消防技术档案和施工管理资料： 有 无 |  |  |  |
| 3 | 工程涉及消防的分部分项工程； 工程消防施工质量符合有关标准 | 查验内容 | 查验结论 | 查验内容 | 查验结论 |
|  |  | 总平面布局（XF-1） 防火间距 消防车道 消防车登高操作场地 | 合格 不合格 | 防排烟、空调、通风（XF-9） | 合格 不合格 |
|  |  | 建筑与结构 （XF-2-1、XF-2-2） 建筑类别 耐火等级 防火分区 防烟分区 防火分隔 安全疏散 平面布置 | 合格 不合格 | 建筑电气（XF-10） | 合格 不合格 |
|  |  | 屋面（XF-3） | 合格 不合格 | 火灾自动报警系统（XF-11） | 合格 不合格 |
|  |  | 建筑装饰装修（XF-4） 外墙保温 外墙装饰 内装修 内装饰材料 电气安装与装修 装修对消防设施影响 装修对疏散设施影响 | 合格 不合格 | 消防电梯（XF-12） | 合格 不合格 |
|  |  | 消火栓系统（XF-5） | 合格 不合格 | 防爆（XF-13） | 合格 不合格 |
|  |  | 自动喷水灭火系统（XF-6） | 合格 不合格 | 消防设施专项查验(消防设施性能、系统功能联调联试)（XF-14） | 合格 不合格 |
|  |  | 细水雾灭火系统（XF-7-1） | 合格 不合格 | 现场实测记录 （XF-15） | 合格 不合格 |
|  |  | 自动跟踪定位射流灭火系统（XF-7-2） | 合格 不合格 |  |  |
|  |  | 气体灭火系统（XF-7-3） | 合格 不合格 | 其他系统（自行填写名称） | 合格 不合格 |
|  |  | 泡沫灭火器（XF-7-4） | 合格 不合格 | …… |  |
|  |  | 建筑灭火器（XF-8） |  |  |  |
| 4 | 消防设施专项查验(消防设施性能、系统功能联调联试) | 消防设施专项查验（消防设施性能、系统功能联调联试检测）报告 本工程共涉及个单项，专项查验结果合格。 |  |  |  |
| 四、建筑工程消防施工质量查验意见 |  |  |  |  |  |
| 查验单位 | 设计单位 | 查验意见：合格 主体设计单位 (单位公章） 项目负责人签字 ： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 查验意见：合格 装饰设计单位（如有） (单位公章） 项目负责人签字 ： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 施工单位 | 查验意见：合格 消防专业承包单位（如有） (单位公章） 项目负责人签字 ： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 查验意见：合格 总承包施工单位 (单位盖章） 项目负责人签字 ： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 工程监理单位 （如有） | 查验意见：合格 工程监理单位 (单位公章） 项目负责人签字 ： 年 月 日 |  |  |  |
| 查验单位 | 消防审验技术服务机构（开展消防设施专项查验） （如有） | 查验意见：合格 消防审验技术服务机构（开展消防设施专项查验） (单位公章） 项目负责人（责任工程师）签字 ： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 消防审验技术服务机构（开展消防查验） （如有） | 查验意见：合格 消防审验技术服务机构（开展消防查验） （单位公章） 项目负责人（责任工程师）签字 ： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 建设单位 | 查验意见：合格 建设单位 (单位公章） 项目负责人签字 ： 年 月 日 |  |  |  |

建筑工程竣工验收消防查验

现场查验记录表

江苏省住房和城乡建设厅制

填表说明

1.建筑工程竣工验收消防查验依据消防法律法规规章、国家工程建设消防技术标准和消防设计文件开展。

2.抽样项目应根据本指南中第6章查验内容和方法，按照《建设工程消防设计审查验收工作细则》(建科规〔2024〕3号）的规定，对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量。

3.现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试部位应按本指南第4.9条确定的现场查验抽查部位的相关要求确定：

4.建设单位应以单体建筑或单位工程为单元开展消防查验，分别填写现场消防查验记录表，并据此编制工程竣工验收消防查验情况报告。

5.所有表格中栏目或内容可根据需要自行增加。表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，可填“无”。

6.表格中“检查人”系指建设、设计、施工、工程监理、消防审验技术服务机构等单位项目负责人（责任工程师）及各专业负责人。

7.按本指南中4.10、4.11条要求，作出查验结论的判断。

总平面布局现场查验记录表XF-1

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐总平面布置 | ☐防火间距 | 建筑总平面布局及与相邻建筑的间距； 实测设计文件中有要求的防火间距（建筑物之间间距，建筑物与其它特殊构筑物之间间距）。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防车道 | 核查车道位置、设置形式、坡度、承载力、回车场、现场标识等； 核查车道净宽、净高、转弯半径、妨碍消防车通行的障碍物； 实测车道净宽、净高、回车场面积、转弯半径、坡度（不应大于10%）等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防车登高操作场地 | 核查登高操作场地的位置、长度、宽度、坡度； 核查场地与建筑之间有无进深大于4m的裙房及其他消防车操作的障碍物或消防车作业的架空影响登高救援的树木、架空高压电线等； 实测登高救援场地长度、宽度、坡度； 核查楼梯出入口和消防电梯出入口。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防救援口 | 核查消防救援口位置、尺寸、数量及现场永久性标识。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：检查日期：      年    月    日

建筑与结构现场查验记录表XF-2-1

| 单项 名称 | 子项名称 |  | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐建筑与结构 | ☐建筑类别 |  | 核对建筑的防火性能和设防标准应与建筑高度（埋深）、层数、规模、类别、结构形式、使用性质、功能用途、火灾危险性等相适应。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐耐火等级 |  | 核对建筑耐火等级或工程结构的耐火性能； 核查主要结构或构件（柱、梁、楼板、外墙、钢结构防火处理）燃烧性能、耐火等级和耐火极限。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐防火分隔与建筑构造 | ☐防火分区 | 核查防火分区位置、形式及其完整性； 核查建筑内横向、竖向的防火分区； 核查特殊场所的防火分隔（备注1、2）。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐防火墙 | 核查设置位置、方式； 核查防火墙与结构梁、楼板或屋面板的严密性； 核查防火墙耐火极限。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐防烟分区 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性； 核查防烟分隔材料燃烧性能； 测试活动挡烟垂臂的下垂功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| ☐建筑与结构 | ☐防火分隔与建筑构造 | ☐防火隔墙、防火玻璃墙 | 核查设置位置、方式； 核查防火墙与结构梁、楼板或屋面板的严密性； 核查防火隔墙上的门、窗等开口部位防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施； 核查住宅分户墙、住宅单元之间的墙体、防火隔墙与建筑外墙、楼板、屋顶相交处的防火封堵措施； 核查建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构的耐火性能； 核查建筑外墙上、下层开口之间防止火灾沿外墙开口蔓延至其他楼层内的措施； 核查住宅建筑外墙上相邻套房开口之间的水平距离或防火措施； 核查用于防火分隔的防火玻璃墙耐火性能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐电梯井与竖向管道井 | 核查电梯井、竖向管道井的设置情况、井壁的耐火极限； 核查电梯层门的耐火完整性； 核查竖向管道井检修门耐火等级； 核查竖向管道井每层楼板处防火分隔措施。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐建筑缝隙 | 核查建筑变形缝内的填充材料、构造基层材料的燃烧性能； 核查电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝和楼板处孔隙的防火封堵严密性及防火封堵组件的耐火性能； 核查通风空调系统管道、防烟与排烟系统管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处及建筑内未按防火分区独立设置的通风空调系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处采取的防止火灾蔓延措施。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| ☐建筑与结构 | ☐防火分隔与建筑构造 | ☐防火卷帘 | 核查其类型、位置、等级、标识及防火封堵严密性； 测试手动、自动控制功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐防火门、防火窗 | 核查设置位置、类型、等级、开启方式、标识，核对设置数量，检查安装质量； 核查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等； 测试双扇防火门顺序器功能、常闭防火门自闭功能及常开防火门、防火窗的联动控制功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐防火封堵 | 核查用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构的耐火性能； 核查建筑幕墙在每层楼板外沿、窗间墙、窗槛墙采取的防火封堵措施。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| ☐建筑与结构 | ☐安全疏散 | ☐安全出口 | 核查其位置、数量，疏散楼梯间、前室防烟措施，管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况，地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔； 实测疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积、高度。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐疏散门 | 核查疏散门的设置位置、形式和开启方向； 实测疏散宽度； 测试逃生门锁装置。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐疏散走道 | 核查设置位置；核查排烟条件； 实测疏散宽度、疏散距离、高度。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐避难层 | 核查避难层的设置位置； 核查避难层入口、净面积； 核查设备和管道的布置； 核查防火分隔情况。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐避难间 | 核查对避难间的设置位置、净面积； 核查设备布置； 核查防火分隔情况； 核查防烟设置。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：检查日期：      年    月    日

备注：1.特殊场所的防火分隔主要指：（1）住宅建筑中的汽车库和锅炉房；（2）除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外，建筑内的厨房；（3）除消防水泵房、消防控制室防火分隔应符合《建筑防火通用规范》GB 55037规定外，其他消防设备或器材用房；（4）燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时；（5）附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房。

2.存在生产、储存火灾危险性的建筑防火分隔应符合相关规范要求。

建筑与结构现场查验记录表XF-2-2

| 单项 名称 | 子项名称 |  | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐建筑与结构 | ☐民用建筑其他特殊场所 | ☐住宅与非住宅功能合建的建筑 | 核查防火分隔措施 核查安全出口与疏散楼梯分别独立设置。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐商业建筑、展览建筑 | 核查防火分区位置、形式及其完整性； 核查建筑内横向、竖向划分的防火分区的防火分隔措施。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐儿童活动场所 | 核查防火分区位置、形式及其完整性； 核查独立疏散。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐老年人照料设施 | 核查防火分区位置、形式及其完整性； 核查防火分隔措施。 核查独立疏散。 核查各类用房设置要求。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐医疗建筑中的住院病房、手术室或手术部、产房、医技用房 | 核查防火分区位置、形式及其完整性； 核查防火分隔措施。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐歌舞娱乐放映游艺场所 | 核查防火分区位置、形式及其完整性； 核查防火分隔措施。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | ☐木结构中的相关特别场所 | 核查防火分区位置、形式及其完整性、防火分隔措施。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：检查日期：      年    月    日

屋面工程现场查验记录表XF-3

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐屋面 工程 | ☐建筑屋面保温 | 核查屋面保温系统的设置位置、形式； 核查屋面保温材料的燃烧性能；核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：检查日期：      年    月    日

建筑装饰装修现场查验记录表XF-4

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐建 筑装 饰装 修 | ☐外墙保温 | 核查外墙外保温系统、每层楼板处的防火分隔与封堵措施； 核查有关场所或部位采用B1级燃烧性能保温材料的保温系统外表面使用不燃材料设置防护层的防火措施； 核查外保温材料的燃烧性能；核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐外墙装饰 | 核查外装饰材料的防火性能文件； 核查建筑幕墙在每层楼板外沿处防止火灾通过幕墙空腔等构造竖向蔓延的措施；核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 核查建筑的外部装修和户外广告牌的设置。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐内装修 | 核查装修范围、使用功能、平面分区的改变等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐内装饰材料 | 核查顶棚、墙面和地面装修材料（含装修基层材料）的燃烧性能；核查隐蔽工程验收记录； 核查特殊部位的材料镜面反光性能（备注1）。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐电气安装与装修 | 核查电气设备发热情况和周围材料燃烧性能和防火隔热、散热措施等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐装修对消防设施影响 | 有无影响消防设施的使用功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |  |
|  | ☐装修对疏散设施影响 | 核查安全出口、疏散出口、疏散走道等，测量疏散宽度、安全出口、疏散出口等是否受影响。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：检查日期：年月日

备注：1.特殊部位指：“（1）疏散出口的门；（2）疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面；（3）供消防救援人员进出建筑的出入口的门、窗；（4）消防专用通道、消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和地面。”

2.建筑保温材料的进场抽样检测资料应全面客观，应按照标准规范或有关规定开展检验检测，检测结果应合格，资料应齐全。非见证检测的建筑保温材料进场复试报告，不得作为查验依据。

消火栓系统现场查验记录表XF-5

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 消 火 栓 系 统 | ☐供水水源 | 核查天然水源/市政供水的保证措施；水质情况、水量情况、取水位置/核查市政供水的进水管数量、管径、供水压力;现场标识；核查埋地管隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防水池 | 核查消防水池位置、容量、水位显示与报警装置、核查埋地管隐蔽工程验收记录等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐高位消防水箱 | 核查高位消防水箱位置、容量、水位显示与报警装置、水量保证措施等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防水泵房 | 核查消防水泵房位置、防淹措施等； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防水泵 | 核查消防水泵数量、规格、型号、吸水方式，泵进出水管控制阀常开状态锁定及标识，水泵启动控制装置、水锤消除设施规格型号等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防稳压设施 | 核查气压罐的调节容量、稳压泵数量、规格、型号等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐水泵接合器 | 核查水泵接合器位置、数量、规格、永久性标志铭牌等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐室外消火栓 | 核查室外消火栓位置、数量、标识、消防车取水口等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐室内消火栓 | 核查室内消火栓同楼层数量、位置、规格、型号、栓口设置及栓箱组件、标识等；实测同楼层消火栓间距。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐管道及配件 | 核查材质、管径、压力、形式、连接方式、标识、防冻防腐措施、管道组件设置、支吊架等，核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| ☐ 消 火 栓 系 统 | ☐试压和冲洗 | 核查冲洗、试验记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐功能测试 | 测试水泵手动、自动启停，双电源及主备水泵切换等功能；测试稳压泵的稳压功能； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 测试消火栓试射情况； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 测试室外消火栓流量、压力； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 测试水泵接合器充水情况； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 测试压力开关或流量开关自动启泵功能； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 测试消火栓箱启泵按钮报警信号情况； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 测试控制室直接启动消防水泵功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：检查日期：      年    月    日

自动喷水灭火系统现场查验记录表XF-6

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | ☐供水水源 | 核查天然水源/市政供水的保证措施； 水质情况、水量情况、取水位置/核查市政供水的进水管数量、管径、供水压力;现场标识；核查埋地管隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防水池/ 消防水箱 | 核查消防水池位置、容量、水位显示与报警装置等； 核查高位消防水箱位置、容量、补水措施、水位显示与报警装置、水量保证措施等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防水泵 | 核查数量、规格、型号、吸水方式，泵进出水管控制阀常开状态及标识，水泵启动控制装置、水锤消除设施规格型号等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防稳压设施 | 核查消防气压给水设备气压罐容积（总容积、最大有效水容积）、气压、水位及工作压力；核查稳压泵的数量、规格等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐水泵接合器 | 核查水泵接合器位置、数量、规格、永久性标志铭牌等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐报警阀组 | 核查报警阀组位置、数量及组件、标识，水力警铃位置，排水设施等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐喷头 | 核查设置场所、规格型号、位置、公称动作温度、间距，与障碍物距离，有腐蚀性气体环境、有冰冻、有碰撞危险场所等喷头安装情况，及被污染、遮挡等情况。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐管道及组件 | 核查材质、压力、连接方式、形式、标识、防冻防腐措施、末端试水装置及排水设施、其他管网组件设置、支吊架等，核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| ☐ 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | ☐试压和冲洗 | 核查冲洗、试验记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐功能测试 | 测试水泵手动、自动启停，双电源及主备水泵切换； 测试稳压泵的稳压功能；测试系统流量、压力； 测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强； |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  |  | 测试雨淋阀动作情况； 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备启动、信号反馈；测试报警阀、水力警铃动作情况； 测试水流指示器动作、压力开关动作情况；测试水泵远程手动、压力开关连锁启动功能。测试其他联动控制设备启动等功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：检查日期：      年    月    日

细水雾灭火系统现场查验记录表XF-7-1

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 细 水 雾 灭 火 系 统 ☐ 细 水 雾 灭 火 系 统 | ☐系统及防护区 | 核查系统形式； 核查保护对象位置、分区划分、用途、通风及可燃物种类、环境温度，围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况，出入口处声光警报装置设置和安全标志，防护区的开口情况等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐供水水源 | 核查系统的水质及保证措施，进（补）水管管径、供水能力； 核查储水箱的位置、容量、材质、密闭性、防尘、避光措施，自动补水装置、液位显示、高低液位报警装置和溢流、透气及放空装置、过滤器的设置。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐泵组系统 | 核查水泵数量、规格、型号、吸水方式，泵吸出水管上的压力表、安全阀、信号阀、止回阀及控制阀常开状态锁定及标识，水泵控制柜（盘）、系统安全阀的动作压力等；核查泵组系统的自动补水的水量、水压； 核查在消防值班室监视水泵或其他供水设备的工作状态及其供电状况。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐瓶组系统 | 核查瓶组系统的部件组成、铭牌标记、安全阀的设置； 核查储水容器或储所容器布置位置、规格、型号、固定方式和标志、充装量、充装压力； 核查瓶组系统的储水量和驱动气体储量、备用量； 核查瓶组的机械应急操作处的标志、有铅封的安全销或保护罩。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防稳压设施 | 核查稳压泵的数量、规格、型号。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐系统组件及阀组 | 核查系统组件的位置、防机械碰撞损伤、防腐蚀措施； 核查防护区控制阀位置、规格、型号、开关锁定或指示标志、控制防护区的永久性标志牌、信号反馈装置； 核查过滤器安装位置、材质、网孔孔径； 核查系统的泄水阀、闭式系统的排气阀、闭式系统试水阀、开式系统的泄放试验阀及其他组件设置。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐细水雾喷头 | 核查设置场所、数量、规格、型号及闭式喷头公称动作温度、位置、喷雾强度、间距、 安装高度和工作压力，与墙、梁等障碍物距离，有腐蚀性气体环境、有冰冻、有碰撞危险场所等喷头安装情况，及被污染、遮挡等情况。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐管道 | 核查材质、规格、型号、压力、连接方式、标识、防冻措施、支吊架等，核查隐蔽工程验收记录；核查有爆炸危险场所的管道导除静电的措施；核查管道与支吊架间的防电化 学腐蚀措施； 核查管网上的控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、安全阀、排气阀等规格和安装位置、安装质量。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐试压、冲洗 、吹扫 | 核查冲洗、试验、吹扫记录 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐功能测试 | 测试水泵手动、自动启停，主、备水泵切换；主备电源切换； 测试稳压泵的稳压功能； 测试分区控制阀的动作功能； 测试水泵的自动和手动启动功能以及巡检功能；测试开式系统的冷喷试验； 测试每个系统的模拟联动试验功能； 测试系统与火灾自动报警系统的联动功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：                                                                                           检查日期：      年    月    日

自动跟踪定位射流灭火系统现场查验记录表XF-7-2

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 自 动 跟 踪 定 位 射 流 灭 火 系 统 | □供水水源 | 核查天然水源/市政供水的保证措施； 核查市政供水的进水管数量、管径、供水压力、现场标识；核查埋地管隐蔽工程验收记录。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □消防水池/ 消防水箱 | 核查消防水池位置、容量、水位显示与报警装置等； 核查高位消防水箱位置、容量、补水措施、水位显示与报警装置、水量保证措施等。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □消防水泵 | 核查数量、规格、型号、吸水方式，泵进出水管控制阀常开状态及标识，水泵启动控制 装置、水锤消除设施规格型号等。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | ☐消防稳压设施 | 核查消防气压给水设备气压罐容积（总容积、最大有效水容积）、气压、水位及工作压 力；核查稳压泵的数量、规格等。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □水泵接合器 | 核查水泵接合器位置、数量、规格、永久性标志铭牌等。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □自动控制阀 | 核查自动控制阀开启、关闭功能试验,其启、闭动作、反馈信号等； |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □灭火装置 | 核查设置场所、规格型号、位置、灭火装置动作功能试验,其俯仰回转角度、水平回转角度、直流-喷雾转换及反馈信号等。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □管道及组件 | 核查材质、压力、连接方式、形式、标识、防冻防腐措施、末端试水装置及排水设施、其他管网组件设置、支吊架等，核查隐蔽工程验收记录。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □试压和冲洗 | 核查冲洗、试验记录。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □功能测试 | 测试水泵手动、自动启停，双电源及主备水泵切换； 测试稳压装置的稳压功能；测试系统流量、压力； 自动控制阀和灭火装置手动控制功能调试: 系统自动跟踪定位灭火模拟调试;模拟末端试水装置调试; 系统自动跟踪定位射流灭火试验联动控制调试。 |  | □合 格 ☐不合格 |

检查人：                                                                                           检查日期：      年    月    日

气体灭火系统现场查验记录表XF- 7-3

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐气体灭火系统 | ☐防护区 | 核查保护对象位置、分区划分、用途、通风及可燃物种类、环境温度，围护结构耐压、 耐火极限和门窗自行关闭情况，疏散通道、标识和应急照明，出入口处声光警报装置设置和安全标志，排气或泄压装置，专用呼吸器具配备等。 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |
|  | ☐储存装置间/灭火剂储存装置/驱动装置 | 核查装置间位置、通道、应急照明及安全措施等； 核查储存容器数量、规格、型号、位置、固定方式、标志、灭火剂充装量、压力等；核查集流管材质、规格、连接方式，选择阀及信号反馈装置规格型号、标志等，驱动装置规格型号、数量和标志等，驱动气瓶充装量和压力，驱动瓶和选择阀的应急手动操作处标志等。 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |
|  | ☐管网/喷嘴 | 核查管道及附件材质、布置规格、规格型号、连接方式、支吊架等，核查隐蔽工程验收记录； 核查喷嘴规格、型号、安装位置、方向及喷嘴数量、与障碍物的距离等。 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |
|  | ☐试压、吹扫 | 核查吹扫、试验记录。 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |
|  | ☐功能测试 | 测试双电源切换； 测试灭火剂主备用量切换；模拟自动启动系统。 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |

检查人：                                                                                           检查日期：      年    月    日

泡沫灭火系统现场查验记录表XF-7-4

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □泡 沫灭 火系 统 | □系统防护区 | 查看保护对象的位置、性质等，核对系统选型。 |  | □合 格 ☐不合格 |
|  | □泡沫产生装置功能 | 查看泡沫储罐位置、灭火剂种类和数量等;查看泡沫比例混合、泡沫发生装置规格、型号，位置等 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |
|  | □系统功能 | 测试喷水试验、泡沫混合液喷射试验、泡沫覆盖性能测试、核查系统响应时间测试；测试联动功能。 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |

检查人：                                                                                           检查日期：      年    月    日

建筑灭火器现场查验记录表XF-8

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐建筑灭火器 | ☐种类、数量 | 核查类型、规格、灭火级别、同层数量等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐配置、布置 | 核查位置、设置点的设置数量、摆放位置等；实测同楼层设置点距离。 |  | ☐ 合格 ☐不合格 |

检查人：                                                               检查日期：      年    月    日

防排烟、空调、通风现场查验记录表XF-9

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐防排烟系统 | ☐系统设置 | 核查系统设置形式。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐自然排烟/自然通风 | 核查位置、外窗开启方式等。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  |  | 自然排烟窗(口)实测净开启有效面积；实测防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  |  | 自然通风方式防烟按建筑门窗详图中标注的可开启外窗扇尺寸实测开启窗扇尺寸。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐机械排烟/正压送风 | 核查风机、风管、风阀、各排烟（补风）风口及加压风口的设置位置、数量、形式、开启方式等及各产品的产品型式检测报告；实测防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离；实测排烟（补风）风口及加压风口的风速；核查正压送风系统余压传感装置的安装。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐防火阀/排烟防火阀 | 核查安装位置、型号、数量、操作机构、支吊架等，核查隐蔽工程验收记录；核查产品型式检测报告。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐排烟风机/排烟补风机/加压风机 | 核查风机位置、数量、种类、规格、型号、主备电源供电等；风机排（进）风口位置；核查加压风机余压泄压装置、余压传感装置的安装。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐管道 | 核查布置、材质、有可燃物吊顶内排烟风管的隔热材料、采用的耐火极限时间保证措施及防、排烟管道的连接形式等，核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐防烟分区 | 检查防烟分区设置位置、形式、长边长度及完整性。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  |  | 核实挡烟垂壁等挡烟分隔设施的设置型式、材料、尺寸、开启方式及产品型式检测报告。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐功能测试 | 单机测试：①测试排烟阀、常闭排烟口、常闭正压送风口、活动挡烟垂壁、电（自）动排烟窗等的电动及手动开启和复位等功能；②测试防火阀、排烟防火阀的关闭和复位功能；③测试排烟（加压）风机启停控制、主备电源自动切换功能；④测试远程直接启动风机；⑤测试当任何一个常闭排烟（送风）口开启时，相应的风机应能联动启动；⑥测试排烟（补风）风机应能与排烟风机入口处的排烟防火阀联锁关闭。 联动调试：①测试风机的联动启动，排烟阀、常闭排（补）风口、常闭加压送风口，自动排烟窗，活动挡烟垂壁等的联动功能，并测试相应时间；②排烟系统与通风、空调系统合用系统，由通风、空调系统转换为排烟系统的时间；③查看风口气流方向，实测风速；前室及封闭避难层（间）的风压值及疏散门的门洞断面风速；④查看常闭排（补）风口、常闭加压送风口，排烟防火阀、排烟阀、防火阀，自动排烟窗，活动挡烟垂壁等在消防控制室的信号反馈。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
| ☐通风与空调 系统 | ☐防火 | 核查供暖、通风和空气调节系统的防火措施。检查通风、空气调节系统的风管、绝热材料的防火性能相关证明文件。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐事故通风 | 核查民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间、燃油或燃气锅炉房的事故通风措施的设置。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  |  | 核查建筑内可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道的设置位置。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐事故后通风 | 核查气体灭火场所的事故后通风措施设置情况。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |

检查人：                                                                                           检查日期：      年    月    日

建筑电气现场查验记录表XF-10

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐建筑电气 | ☐消防电源 | 查验消防用电负荷等级、供电形式等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐备用发电机 | 核查备用发电机位置、规格型号、功率、燃料配备等； 测试应急启动发电机的启动时间。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐柴油发电机房 | 核查柴油发电机房位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求，核查储油间的设置等； 测试应急照明照度。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐其他备用电源 | 核查蓄电池、EPS或UPS等位置、容量及备用电源房的防火要求等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐变配电房 | 核查位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求；有无水管穿越； 测试应急照明照度。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防配电 | 核查消防设备的专用供电回路，消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置，配电线路敷设及防护措施等，核查隐蔽工程验收记录； 测试消防用电设备末端切换装置等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐用电设施 | 核查架空线路与保护对象的间距； 核查开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐电气火灾监控系统 | 核查电气火灾监控系统的设置，电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备的位置、数量、规格型号、技术参数。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防应急照明和疏散指示标志 | 核查类别、型号、数量、安装位置、间距；核查设置场所； 核查特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志； 核查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志； 测试消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间、应急功能及照度。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：                                                                                           检查日期：      年    月    日

火灾自动报警系统现场查验记录表XF-11

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 火灾自动报警系统 | ☐消防控制室 | 核查位置、防火分隔、安全出口、防淹措施、与消防设施无关的电气线路及管线穿越等； 测试应急照明。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐系统形式 | 核查系统设置形式。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐火灾探测器 | 核查位置、规格、型号、间距等，核对同区域数量。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐消防通讯 | 核查消防电话位置、数量等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐布线 | 核查线缆选型、敷设方式及防火保护措施等，核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐应急广播及警报装置 | 核查消防应急广播、火灾警报装置位置，核对同区域数量等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 核查设备规格、选型、设备布置、设备的打印、显示、声报警、光报警功能等，及相关设备联动控制功能； 核查消防电源监控系统、传感器、线路、监控器等的安装。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐防火门监控 系统 | 核查防火门监控模块、电动闭门器、释放器、门磁开关等部件安装；核查防火门监控模块与电动闭门器、释放器、门磁开关等部件之间连接线长度。核查防火门监控系统主机显示、报警功能。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐功能测试 | 测试主、备电源切换； 测试火灾探测器报警功能；测试内、外线通话功能； 测试应急广播及警报装置功能； 测试故障报警、探测器报警、手动按钮报警功能，及设备联动控制功能等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：                                             检查日期：      年    月    日

消防电梯验收现场查验记录表XF-12

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 消防电梯 | ☐电梯井道及前室 | 核查位置、数量、前室门形式、井壁及机房墙体耐火性能和防火构造，井道内管线情况等； 核查消防电梯载重量、首层入口处的标识和供消防救援人员专用的操作按钮； 核查电梯井底的防水、排水设施； 核查隐蔽工程验收记；核查前室短边尺； 实测前室的面积。 |  | ☐合 格 ☐不合格 |
|  | ☐轿厢 | 核查消防电梯轿厢内装修材料及专用消防对讲电话线缆的燃烧性能、轿厢内部专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐功能测试 | 测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮；测试消防电梯的联动功能等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：                                      检查日期：      年    月    日

防爆现场查验记录表XF-13

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 检查部位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐防爆 | ☐﹡泄压设施 | 核查位置、泄压形式等； 实测泄压口面积。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐防静电、防积聚、防流散等措施 | 核查设置形式等，核查隐蔽工程验收记录。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐爆炸危险场 所(部位） | 核查设置形式、建筑结构、位置、分隔措施等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | ☐电气防爆 | 核查防爆区电气设备类型、标牌、标识等。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：    检查日期：      年    月    日

消防设施专项查验(消防设施性能、系统功能联调联试)查验记录表XF-14

| 名称及功能 | 测试要求 | 测试过程描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐消防设施性能、系统功能联调联试 | 抽查楼层或防火分区相应的消防设施性能、系统功能联调联试： 1、火灾自动报警系统通过火灾探测器、手动报警按钮启动火灾报警系统相关设备、启动消防应急照明系统、防火卷帘正常降落、常开防火门正常关闭、消防电梯及普通电梯迫降，消防电梯迫降后处于待用状态； 2、消火栓系统通过流量开关或压力开关启动消防泵。喷淋系统开启末端试水装置模拟喷头动作，压力开关动作启动消防泵。消防泵工作状态反馈至消防控制室； 3、气体灭火系统通过相应探测器启动防护区域的声光警报器及电磁阀； 4、通过火灾自动报警系统的报警信号控制相应区域的送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀开启或关闭，及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止。 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：                                                                                                检查日期：      年    月    日

现场查验实测记录表XF-15

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 实测内容 | 抽样位置 | 实测情况 | 结论 |
| 防火间距 | 间距 | 全部 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 消防车道 | 净宽 | 全部 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 净高 |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 坡度 |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 回车场面积 |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 转弯半径 |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 消防车登高 操作场地 | 长×宽 | 全部 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 坡度 | 全部 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 消防救援口的尺寸 | 全部 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 安全出口 | 疏散宽度 | 全部 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 疏散高度 |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 建筑疏散距离 |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 前室面积 |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 疏散门 | 疏散宽度 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 疏散走道 | 疏散宽度 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 疏散高度 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
|  | 疏散距离 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 避难层（间） | 有效面积 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 室内消火栓 | 同层间距 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 自然排烟/自 然通风 | 自然排烟窗(口)实测净开启面积/自然通风方式防烟按建筑门窗详图中标注的可开启外窗扇尺寸实测开启窗扇尺寸 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 消防电梯 | 前室面积 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 防爆泄压设施 | 泄压口面积 | 具体位置 |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 建筑灭火器 | 同层设置点间距 | 与抽查部位一致 |  | ☐合格 ☐不合格 |

检查人：                                                                    检查日期：      年    月    日